## 气体消防清单
长堽校区机房气体消防器材采购清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 鼎迅消防 | GQQ90/2.5-DX | 1、含箱体、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压：DC24V。 4、启动电流：1～1.5A。 5、喷射时间：≤10S。 6、使用环境：温度：0℃～50℃。 7、采用加厚柜体结构，大幅提升喷放稳定性，防撞保护边角，防静电，安全更有保障。等电位措施和接地端口，有效消除静电影响，专用接线端子排，提升线路连接可靠性。 8、为保证所供产品为原厂正品、保障产品质量，中标供应商须在供货验收前，需要提供生产厂家出具的供货证明书、售后服务承诺书原件、满足本采购需求的产品消防认证证书与检验报告等作为验收材料，不提供上述资料的、或者所供货物不满足本项目采购需求的，采购人有权终止合同，所造成的损失由供应商承担。 | 套 | 2
2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 内蒙永和 | HFC-227ea | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01。 | ㎏ | 180
3 | 气体灭火控制器 | 保智 | ZBQ100 | 1、主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A； 2、备电：24V，2.3AH； 3、最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA； 4、环境温度：0~40℃； 5、相对湿度：≤95%（40℃）； 6、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 7、具有4区气体灭火系统控制输出选择； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 9、能与机房其它设备数据对接并控制。 | 台 | 1
4 | 紧急启停按钮 | 保智 | ZM201 | 1、工作电压： DC17V-DC24V； 2、触点容量：DC24V/0.5A； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 5、二线制，电子编码。 | 个 | 1
5 | 声光报警器 | 吉斯 | CA2011 | 1、静态电流：6mA； 2、动作电流：100mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC18-28V； 5、保护电流：400mA； 6、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)；； 7、闪光频率：≤1HZ-2HZ； 8、变频周期：4±1S； 9、报警音量：75DdB-85dB； 10、环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； 11、四线制，电子编码。 | 个 | 2
6 | 放气指示灯 | 保智 | ZM601 | 1、工作电压：DC24V； 2、总线电压：DC17V-DC24V； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、四线制，电子编码。 | 个 | 1
7 | 感烟探测器 | 吉斯 | CA9001 | 1、静态电流：＜200uA； 2、火警电流：＜2mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、采用两总线无极性工作方式。 | 只 | 1
8 | 感温探测器 | 吉斯 | CA9005 | 1、静态电流：＜210uA； 2、火警电流：＜1.5mA； 3、环境温度：-10～+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 7、采用两总线无极性工作方式。 | 只 | 2
9 | 启动信号接口模块 | 保智 | ZM801 | 1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V； 2、四线制，电子编码； 3、控制输出：一组DC24V电源输出； 4、工作电流：≤2A。 | 只 | 1
10 | 反馈信号接口模块 | 保智 | ZM501 | 1、工作电压：总线电压：DC17V~DC24V； 2、四线制，电子编码； 3、控制输出：故障信号输出、报警信号输出、喷洒信号输出。 | 只 | 1
11 | 应急灯 | 安尔顿 | AE-ZFZD-E3W-680N-36 | 1、直流：36V； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、光源类型: LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式； 10、开关类型：停电 自动亮； 11、插头规格：三眼插头。 | 盏 | 1
12 | 安全出口指示灯 | 安尔顿 | AE-BLZD-1L-ROE13W-1890H | 1、工作电压：交流220V、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED； 5、应急时间:90min； 6、工作模式:持续式； 7、充电时间:≥24； 8、面板：玻璃；框架铝合金； 9、安装方式:挂壁式。 | 盏 | 1
13 | 呼吸器 | 安奕达 | TZL30A | 1、符合GB21976.7-2012标准要求 。 2、防护时间：≥30 min。 3、滤烟率≥95﹪。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度：0℃-40℃。 | 个 | 2
14 | 辅助材料 |  | 管架、电线、线管、防火涂料等
15 | 安装及调试 |  | 管架制作、电控线路、设备安装及调试等
合计 | 合计