## 长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单
长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区1#变高压配电柜更换改造清单
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
分部分项工程
电气设备安装工程
1 | 030402017001 | 高压进线柜HXGN15-12/G1 | 台 | 1
1.名称:高压进线柜HXGN15-12/G1
2.型号:HXGN15-12
3.柜外形尺寸:800X1000X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民
2 | 030402017002 | 高压计量柜HXGN15-12/G2 | 台 | 1
1.名称:高压计量柜HXGN15-12/G2
2.型号:HXGN15-12
3.柜外形尺寸:800X1000X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民
3 | 030402017003 | 高压出线柜HXGN15-12/G3 | 台 | 1
1.名称:高压出线柜HXGN15-12/G3
2.型号:HXGN15-12
3.柜外形尺寸:800X1000X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民
4 | 030402017004 | 高压出线柜HXGN15-12/G4 | 台 | 1
1.名称:高压出线柜HXGN15-12/G4
2.型号:HXGN15-12
3.柜外形尺寸:800X1000X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.高压柜元器件品牌：德力西、常熟、上海人民
5 | 030403006001 | 带形铜母线 TMY-3(60x6) | m | 3.20
1.随柜配来，只计安装费
6 | 030408001001 | 10kV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | m | 12.00
1.高压柜至1号变压器电缆
2.需满足南方电网及当地供电局品牌要求
7 | 030408006001 | 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 3×70mm2 | 个 | 2
8 | 030408001002 | 设备外壳接地 ZR-VV-1X50mm2 | m | 30.00
9 | 030408001003 | 变压器中性点连接线 ZR-VV-1X150mm2 | m | 20.00
10 | 030409002001 | 接地母线 镀锌扁钢 -40*4 | m | 150.00
拆除部分
11 | 030402017005 | 拆除高压柜 | 台 | 4
12 | 030409002002 | 接地槽钢拆除 | m | 6.40
1.规格:槽钢 [10#]
13 | 030403006002 | 拆除铜牌 | m | 3.20
14 | 010802003001 | 拆除钢质防火门 | ㎡ | 11.96
15 | 010401003001 | 拆除室内实心砖墙 |  | 3.36
1.厚度240mm
2.含运渣清运
3.运距按10km
16 | 041001008001 | 拆除楼地面 |  | 12.96
1.含运渣清运
2.运距按10km
17 | 01B001 | 拆除设备运输、二次搬运 | 项 | 1
土建部分
18 | 030409002003 | 配电房基础槽钢 | m | 6.40
1.规格:槽钢 [10#]
19 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | ㎡ | 11.96
20 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | ㎡ | 1.68
1.拆除墙面部分恢复
2.水泥砂浆抹灰、刮腻子、乳胶漆
21 | 桂030413008001 | 电缆沟砌筑 600*800 | m | 15.00
1.砌Mu20砖M7.5水泥砂浆
2.6厚镀锌花纹钢盖板
3.C20混凝土圈梁
调试部分
22 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 | 系统 | 3
23 | 030414008001 | 母线系统 10 KV以下 | 段 | 1
24 | 030414015001 | 电缆试验 | 根 | 2
1.电缆泄露试验、交流耐压试验
2.高压进线电缆1根，高压柜至1号专变1根