## 扉-1_招标工程量清单
| 广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西众联工程项目管理有限公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2021年05月14日 | 复 核 时 间： | 2021年05月17日
扉-1

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
分部分项工程
电气设备安装工程
1 | 030401002001 | 干式变压器SCB11-800kVA | 台 | 1
1.名称:干式变压器SCB11-800kVA
2.型号:10.5±2X2.5%/0.4kV，D,yn11,Uk=6%
3.容量(kV·A):800KVA
4.防护等级IP20及以上
5.品牌：广东奥莱恩
2 | 030404004001 | 低压进线柜GGD/1AA1 | 台 | 1
1.名称:低压进线柜GGD/1AA1
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:800X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
3 | 030404004002 | 低压计量柜GGD/1AA2 | 台 | 1
1.名称:低压计量柜GGD/1AA2
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:800X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
4 | 030404004003 | 低压出线柜GGD/1AA3 | 台 | 1
1.名称:低压出线柜GGD/1AA3
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:1000X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
5 | 030404004004 | 低压出线柜GGD/1AA4 | 台 | 1
1.名称:低压出线柜GGD/1AA4
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:800X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
6 | 030404004005 | 低压出线柜GGD/1AA5 | 台 | 1
1.名称:低压出线柜GGD/1AA5
2.型号:GGD
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
3.柜外形尺寸:1000X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
7 | 030404004006 | 低压出线柜GGD/1AA6 | 台 | 1
1.名称:低压出线柜GGD/1AA6
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:800X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
8 | 030404004007 | 低压补偿柜GGD/1AA7 | 台 | 1
1.名称:低压补偿柜GGD/1AA7
2.型号:GGD
3.柜外形尺寸:1000X600X2200
4.箱内元器件详见设计图
5.低压柜元器件品牌：正泰、深圳力量、万新
9 | 030402008001 | 计量电流互感器 | 台 | 2
1.计量电流互感器安装
2.150/5A,精度为0.2s级
10 | 030402008002 | 电压互感器 | 台 | 2
1.电压互感器安装
2.10/0.1kv，精度为0.2s级
11 | 030402009001 | 熔断器 | 组 | 3
12kv/1A
12 | 030404017001 | 有功多功能电能表 | 个 | 1
三相三线3X100V/1(10)A有功多功能电能表
13 | 030404017002 | 预付费表 | 个 | 1
14 | 030403006001 | 封闭母线槽CCX-1600A/4P | m | 10.00
1.名称:封闭母线槽
2.型号:CCX-1600A/4P
3.含与低压柜连接、与变压器连接
15 | 030403007001 | 母线槽始端箱1600A/4P | 台 | 2
1.名称:母线槽始端箱
2.型号:1600A/4P
16 | 030403006002 | 带形铜母线 TMY-(80x6) | m | 4.80
1.随柜配来，只计安装费
17 | 030403006003 | 带形铜母线 TMY-(80x8) | m | 4.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.随柜配来，只计安装费
18 | 030403006004 | 带形铜母线 TMY-(60x6) | m | 7.20
1.随柜配来，只计安装费
19 | 030403006005 | 带形铜母线 TMY-(80x10) | m | 16.80
1.随柜配来，只计安装费
|  | 配电房安健环 | 项 | 1
20 | 031103030001 | 高低压配电室门牌 | 块 | 3
材质：不锈钢
标志牌的尺寸大小和材料按南方电网公司《安建环设标准汇制》规定制
安装高度：详设计
21 | 031103030002 | 标志牌 | 块 | 19
材质：不锈钢
标志牌的尺寸大小和材料按南方电网公司《安建环设标准汇制》规定制
安装高度：详设计
含配电房内电房运行管理制度牌、10kV一次结构图、0.4kV一次结构图、“禁止烟火”标志牌、“注意通风”标志牌
“未经许可不得入内”标示牌、“门口严禁停放车辆、堆放杂物”标示牌、“未经许可不得入内”标示牌
“止步高压危险”标示牌、“紧急出口”标示牌、安全警语牌
22 | 031103030003 | 变压器标志牌 | 块 | 1
23 | 030901013001 | 干粉灭火器箱 | 个 | 2
1.含灭火器箱
2.箱内放置2具4KG干粉灭火器
24 | 030409009001 | 配电房绝缘胶垫 | ㎡ | 30.00
1.按宽0.8m
2.厚度：10mm
25 | 03B001 | 安全警示线 | m | 30.00
1.防止警示线至屏面的距离一般为300mm~800mm,可根据实际情况进行调整，计算暂按500mm
26 | 桂030413018001 | 防鼠板 | ㎡ | 3.24
1.高0.6m，其上部设置防止绊脚标识
2.设计图上未见门的尺寸，暂按1.8m宽计取
27 | 030610001001 | 防误装置解锁工具箱 | 台 | 1
1.安装下限离地面1.4米。
拆除部分
28 | 030402018001 | 拆除变压器 | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.名称:油浸电力变压器拆除
1.型号:油浸电力变压器S9-630KVA
2.容量(kV·A):630
29 | 030404004008 | 拆除低压柜 | 台 | 7
30 | 030409002001 | 接地槽钢拆除 | m | 12.40
1.规格:槽钢 [10#]
31 | 030403006006 | 拆除铜牌 | m | 7.00
土建部分
32 | 030409002002 | 配电房基础槽钢 | m | 12.40
1.规格:槽钢 [10#]
33 | 030401002002 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 1
34 | 030414002001 | 送配电装置系统（低压柜） | 系统 | 6
35 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
36 | 030414008001 | 母线调试系统 1 KV以下 | 段 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西水利电力职业技术学院长堽校区变压器增容工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15